采购项目

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南昌市中心血站UPS不间断电源系统改造 |
| 改造内容 | 拆除原有80KVA UPS系统，作价回收，安装120KVA新UPS主机；更换蓄电池组（96节12V/100AH）；升级输入输出配电系统；负载割接调试。 |
| 预期预算 | 以实际调研及后续正式采购文件为准 |
| 计划工期 | 以正式采购文件为准，施工须安排在夜间或周末业务低峰时段 |

采购需求

1.供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，营业执照经营范围涵盖本次调研内容；

2.供应商须为所投UPS产品的制造商或授权代理商/经销商，代理商须提供制造商出具的有效授权文件；

3.蓄电池和UPS须为同一品牌，满足售后一体化服务要求。

4. 参考设备服务清单

| 序号 | 需求项目 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机型式 | 三进三出，双变换纯在线式，功率120kVA；标准内置输出隔离变压器 |
| 2 | 输入电压范围 | 不小于305V~475V；输入频率跟踪范围不小于50±10% |
| 3 | 延时启动功能 | 具备延时启动功能，设置范围不少于0-999s |
| 4 | 输出有功功率 | ≥额定容量×0.9kW/kVA |
| 5 | 面板显示与操作 | 可显示运行参数、历史记录和工作状态； |
| 6 | 电池管理 | 可通过面板对电池组进行无风险放电检测，不需切断市电开关 |
| 7 | 散热设计 | 磁性器件与控制电路散热风道独立，互不影响 |
| 8 | 控制电路防护 | 整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，电路板装在屏蔽金属盒中 |
| 9 | EPO紧急关机 | 配置EPO紧急关机开关 |
| 10 | 内置操作开关 | 主机内配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关 |
| 11 | 蓄电池要求 | 与UPS同品牌，便于售后一体化 |

纸质资料组成：

参与调研的供应商应提交以下材料：

1.企业营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.制造商授权文件（代理商提供）；

3.所投UPS产品技术参数响应表（逐项响应，明确是否满足或优于要求）；

4.产品报价参考（含UPS主机、蓄电池组、配电系统升级、安装调试等全部费用），此报价仅作为调研参考，不作为最终定价依据；

5.售后服务方案（含质保期限、响应时间、备件保障等）；

6.蓄电池技术参数（含品牌、型号、设计寿命、工作温度范围、及第三方检测/认证证书）；

7.供应商认为有必要提供的其他资料。