采购项目
	项  目
	内  容

	项目名称
	南昌市中心血站UPS不间断电源系统改造

	改造内容
	拆除原有80KVA UPS系统，作价回收，安装120KVA新UPS主机；更换蓄电池组（96节12V/100AH）；升级输入输出配电系统；负载割接调试。

	预期预算
	以实际调研及后续正式采购文件为准

	计划工期
	以正式采购文件为准，施工须安排在夜间或周末业务低峰时段



采购需求
1.供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，营业执照经营范围涵盖本次调研内容；
2.供应商须为所投UPS产品的制造商或授权代理商/经销商，代理商须提供制造商出具的有效授权文件；
3.蓄电池和UPS须为同一品牌，满足售后一体化服务要求。
4. 参考设备服务清单
	序号
	需求项目
	基本要求

	1
	UPS主机型式
	三进三出，双变换纯在线式，功率120kVA；标准内置输出隔离变压器

	2
	输入电压范围
	不小于305V~475V；输入频率跟踪范围不小于50±10%

	3
	延时启动功能
	具备延时启动功能，设置范围不少于0-999s

	4
	输出有功功率
	≥额定容量×0.9kW/kVA

	5
	面板显示与操作
	可显示运行参数、历史记录和工作状态； 

	6
	电池管理
	可通过面板对电池组进行无风险放电检测，不需切断市电开关

	7
	散热设计
	磁性器件与控制电路散热风道独立，互不影响

	8
	控制电路防护
	整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，电路板装在屏蔽金属盒中

	9
	EPO紧急关机
	配置EPO紧急关机开关

	10
	内置操作开关
	主机内配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关

	11
	蓄电池要求
	与UPS同品牌，便于售后一体化



纸质资料组成：
参与调研的供应商应提交以下材料：
1.企业营业执照副本复印件（加盖公章）；
2.制造商授权文件（代理商提供）；
3.所投UPS产品技术参数响应表（逐项响应，明确是否满足或优于要求）；
4.产品报价参考（含UPS主机、蓄电池组、配电系统升级、安装调试等全部费用），此报价仅作为调研参考，不作为最终定价依据；
5.售后服务方案（含质保期限、响应时间、备件保障等）；
6.蓄电池技术参数（含品牌、型号、设计寿命、工作温度范围、及第三方检测/认证证书）；
7.供应商认为有必要提供的其他资料。

